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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. НОВОПЯТНИЦКОЕ
Введение

   Схема теплоснабжения муниципального образования Новопятницкий сельсовет Уярского района Красноярского края на период с 2013 до 2028 года выполнена для исполнения требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы ее развития. 

  Цель разработки Схемы теплоснабжения - формирование основных направлений и мероприятий, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию. 

   При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы: 

- Правила землепользования и застройки Новопятницкого сельсовета Уярского района Красноярского края, разработанные ООО «Научно-Проектный центр Инженерно-Изыскательских Работ» в 2012 году; 

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии и тепловым сетям; 

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам); 

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (тарифы и их составляющие); 

статистическая отчетность организации о выработке, отпуске тепловой энергии и расходе топливно-энергетических ресурсов; 

 -Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию; 

  Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями, установленными в действующих законодательных документах: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
	Наименование
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2022 год
	2027 год

	Площадь жилищного фонда, в т.ч. :
	тыс. м2
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922
	3,535

	Индивидуальная жилая застройка
	
	0,432
	0,432
	0,432
	0,432
	0,432
	0,432
	0,638

	Многоквартирная жилая застройка
	
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490
	2,897

	Прирост жилых объектов
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,613

	Индивидуальная жилая застройка
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,206

	Многоквартирная жилая застройка
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,407

	Площадь объектов общественно-деловой застройки
	
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,970

	Прирост объектов общественно-деловой застройки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,504

	Здания промышленных предприятий
	
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351
	0,351

	Прирост промышленных объектов
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
	Наименование
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2022 год
	2027 год

	Теплопотребление жилищным фондом, в т.ч. :
	Гкал
	890,43
	890,43
	890,43
	890,43
	890,43
	890,43
	1636,65

	Индивидуальная жилая застройка
	
	199,39
	199,39
	199,39
	199,39
	199,39
	199,39
	296,36

	Многоквартирная жилая застройка
	
	691,04
	691,04
	691,04
	691,04
	691,04
	691,04
	1340,28

	Прирост теплопотребления жилыми объектами, в т.ч. :
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	746,22

	Индивидуальная жилая застройка
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	96,98

	Многоквартирная жилая застройка
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	649,24

	Теплопотребление объектами общественно-деловой застройки
	
	899,77
	899,77
	899,77
	899,77
	899,77
	899,77
	1006,84

	Прирост теплопотребления объектами общественно-деловой застройки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	107,07

	Теплопотребление зданиями промышленных предприятий
	
	101,80
	101,80
	101,80
	101,80
	101,80
	101,80
	101,80

	Прирост теплопотребления промышленными предприятиями
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3. Потребление тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

По существующему положению на 2013г. в селе Новопятницкое существовало два производственных предприятия задействованных в сельскохозяйственной отрасли. Перечень данных, предприятий приведен в таблице 1.4

Таблица 1.4

	№ п/п
	Наименование                 предприятия
	Основные виды               деятельности
	Виды выпускаемой            продукции

	1
	ООО «Телец»
	растениеводство
	зерно

	2
	ООО «Нектар»
	растениеводство
	зерно


Данные предприятия имеют автономные источники тепла. 

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1   Радиусы эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системе теплоснабжения можно выделить оптимизацию системы теплоснабжения  с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В настоящее время на территории села Новопятницкое Уярского муниципального района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения. 

          В поселке имеется 1 котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,75 Гкал/час.

 Основной жилой фонд села Новопятницкое снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Зоны действия существующей системы теплоснабжения от источника тепловой энергии  представлены в приложении 1.
К данной котельной возможно подключение существующих жилых зданий, расположенных в зоне действия  системы теплоснабжения.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В настоящее время, на момент обследования, централизованное теплоснабжение обеспечено 11,18% жилфонда, данные абоненты представлены на схеме тепловой сети от котельной (приложении 2). Все остальные абоненты имеют индивидуальные источники тепла. 
На расчетный период в перспективных и существующих зонах действия предполагается использование  индивидуальных источников тепла.
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
Таблица 2.1

	Источник тепловой  энергии
	Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час

	Котельная 
	2,3
	2,3


б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности по паспорту оборудования. Перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 2.2

	Источник тепловой  энергии
	Существующее значение располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Перспективные значения располагаемой тепловой мощности, Гкал/час

	Котельная 
	2,3
	2,3


в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды  источников тепловой энергии.
Таблица 2.3

	Источник тепловой  энергии
	Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час
	Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	Котельная 
	0,02
	0,02


г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
Таблица 2.4

	Источник тепловой  энергии
	Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час
	Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час

	Котельная
	2,28
	2,28


д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 2.5

	Источник тепловой  энергии
	Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час
	Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час

	Котельная 
	0,24
	0,15


е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения.

Аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Таблица 2.6

	Источник тепловой  энергии
	Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час
	Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час

	Котельная 
	0,75
	1,08


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
а)  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Водоподготовительных установок на котельной с. Новопятницкое не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.
б)  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17 « Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения…»

Таблица 3.2 

	Наименование источника тепловой энергии
	Потери теплоносителя в аварийном режиме работы системы теплоснабжения, м³
	Примечание

	Котельная
	3,68
	


Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а)  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.
Необходимости в  строительстве новых котельных нет. Существующее оборудование обеспечивает выработку необходимой тепловой энергии.
Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. 

б)  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
Реконструкция существующего источника тепловой энергии  не предусмотрена, т.к котельная обеспечивает потребность в тепловой энергии как в существующих, так  и перспективных объектах.
в)  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Учитывая непродолжительный срок эксплуатации основного оборудования котельных, рекомендуется регулярное проведение диагностических работ, с целью выявления дефектов, отклонений от нормальных режимов, способных привести к аварийным ситуациям. Необходимо своевременное техническое обслуживание, проведение профилактических работ, ремонтов, замены устройств, агрегатов и других элементов источников тепловой энергии.
Для безаварийной работы котельной необходимо:

- установка резервного котла,

- насосное оборудование для технического резерва,

-  дымосос для технического резерва, 

- дутьевой вентилятор для технического резерва, 

- узел учета отпущенной тепловой энергии.
г)  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и  котельных, не разрабатываются. Существующая котельная имеет оборудование для выработки только тепловой энергии.
д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Предложения по дооборудованию существующей котельной источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, для обеспечения электроэнергией на собственные нужды котельной и для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, не разрабатываются.
е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры  по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

ж) Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Таблица 4.1

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1.
	Котельная 
	2,3
	0,75


Распределения (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии  нет, так как на территории с. Новопятницкое существует единственная котельная
з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В связи с тем, что котельная работает на систему теплоснабжения по 1-но контурной схеме и котельное оборудование не предназначено для повышенных параметров теплоносителя, оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для котельной в с. Новопятницкое будет температурный график 95/70°С

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Таблица 4.2

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1.
	Котельная 
	2,3
	2,3


Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников  тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Необходимо провести реконструкцию тепловых сетей с целью увеличения диаметров теплотрасс и усиления теплоизоляции трубопроводов.

Новое строительство тепловых сетей не планируется
в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.
г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных  в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения нет. 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы
На  котельной с. Новопятницкое в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива предполагается использовать бурый уголь. Характеристика топлива представлена в таблице 6.1

Таблица 6.1

	Вид топлива
	Место поставки
	Низшая теплота     сгорания, Ккал/кг.
	Примечание 

	Бурый уголь 
	Бородинское       месторождение
	3740
	расположено на расстоянии 60 км. на с-в от с. Новопятницкое

	Бурый уголь
	Переясловское месторождение
	4200
	расположено на расстоянии 40 км. На ю-в от с. Новопятницкое


Перспективные топливные балансы для  котельной с. Новопятницкое представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

	Наименование
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2022 год
	2027 год

	 Значение потребления тепловой энергии
	Гкал/час
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	1,08

	 Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь
	тыс. Гкал
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	4,09

	 Расчетное потребление топлива
	Т.у.т/год
	615
	615
	615
	615
	615
	615
	779


Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Предложения по величине  необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 7.1
	Наименование
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2022 год
	2027 год

	 Котел  КВр-0,8 – 1 шт
	тыс. руб
	-
	-
	-
	260
	-
	-
	-

	 Дымосос  Д-6,3/1500– 1 шт
	
	-
	-
	57
	-
	-
	-
	-

	 Теплосчетчик ВСТН-80 – 1 шт
	
	-
	-
	8,6
	-
	-
	-
	-

	 Циркуляционный насос К80-65-1600 – 1 шт
	
	-
	-
	-
	-
	16
	-
	-

	Дутьевой вентилятор ВЦ 14-46-2 – 1 шт
	
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-


 (инвестиции указаны в ценах 2013 года)

б) Предложения по величине  необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

	Наименование
	Ед. изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2022 год
	2027 год

	 Реконструкция тепловых сетей ТК21-ТК23 (162 м)
	млн. руб
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-

	Реконструкция тепловых сетей ТК17-жилые дома-ТК19 (286 м)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-

	Реконструкция тепловых сетей ТК18-ТК49 (167 м)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,8


(инвестиции указаны в ценах 2013 года)

Работы по реконструкции тепловых сетей и технического перевооружения котельной предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).
в) Предложения по величине  инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Температурный график и гидравлический режим работы системы теплоснабжения не изменен.

Раздел 8. Решение об  определению единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

 4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время в с. Новопятницкое  нет предприятия отвечаающего всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

На территории с. Новопятницкое есть единая эксплуатирующая организация ООО «Кедр», которую рекомендуем в качестве единой теплоснабжающей организацией
Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории с. Новопятницкое находится единственный источник энергии – котельная, поэтому распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии нет.
Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей в с. Новопятницкое не выявлено.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С. НОВОПЯТНИЦКОЕ
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Новопятницкое Уярского района, Красноярского края, существует  централизованная система теплоснабжения. 

          В селе имеется 1 котельная, обслуживающая  школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, администрацию сельсовета, часть жилого фонда села.

 Основной жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «Кедр». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания села. 

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.
Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная  имеет четыре водогрейных котла  и обеспечивает теплом абонентов по улицам Солнечная, Школьная, переулок Центральный, переулок Почтовый. Общая установленная мощность котельной составляет 2,3 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,75​​ Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

 Здание котельной - кирпичное, 1968 года постройки.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

 Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная  останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в таблице 2.1

Таблица 2.1

	Наименование котельной
	Марка  котла
	Установленная мощность, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию
	Год проведения       последних наладочных работ
	Примечание

	Котельная 
	КВр-0,8
	0,69
	2013
	2013
	2 шт

	
	КВ-БУ-0,54
	0,46
	2005
	2005
	2 шт


Характеристика основного оборудования котельной представлена  в таблице 2.2

Таблица 2.2

	Параметры
	Котельная

	Температурный график работы, Тп/То, °С 
	95/70

	Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час
	2,3

	Ограничения тепловой мощности
	по паспорту 

	Параметры располагаемой тепловой мощности
	2,3

	Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	0,02

	Параметры тепловой мощности нетто
	2,28

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	2013

	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов
	2013

	Среднегодовая загрузка                  оборудования
	Загрузка теплогенерирующего оборудования котельной в течение отопительного периода производится, исходя из необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям 

	Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах

	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и  восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации

	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

эксплуатации источников тепловой энергии  или участков тепловой сети не производилось.


Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения  Новопятницкого сельсовета, представлено в таблицах 3.1-3.2

Описание тепловой сети котельной  представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

	Показатели 
	Описание, значения 

	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; 
	Для системы теплоснабжения от котельной  принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -42 оС 

	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; 
	Общий вид схемы представлен в приложении 2.

	Параметры тепловых сетей, 

включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; 
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без  обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – в каналах; 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. 

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2

	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; 
	На тепловых сетях котельной  действующих секционирующих и регулирующих задвижек и  арматуры нет.

	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; 


	Тепловых камер и павильонов нет. Существуют тепловые колодцы.
Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. 

	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; 


	Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: 

• присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 



	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;
	Утвержденный температурный график котельной  приведен в приложении 3.
По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным.

	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; 


	У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;
	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. 

	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; 
	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. 

	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; 


	Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. 



	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; 
	Летние ремонты проводятся ежегодно.



	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; 
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. 

	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; 
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); 

нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. 

	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; 
	Село Новопятницкое  характеризуется  застройкой

малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии.

	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; 
	Несоответствие состояния диспетчерской службы необходимому.

Текущее состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных  приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества

теплоснабжения.

	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; 
	Автоматизации  и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций  села Новопятницкое  нет.

	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; 
	Защиты тепловых сетей села Новопятницкое от превышения давления   не существует.

	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию.
	Бесхозяйных сетей не выявлено.




Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции: 
Таблица 3.2

	№

п/п
	Наименование участка
	Наружный диаметр     трубопроводов на  участке, мм
	Длина трубопроводов тепловой сети, м
	Год   последнего  кап. ремонта
	Тип  изоляции
	Тип     прокладки

	1
	Котельная- ФАП
	50
	60
	2008
	минераловата 
	канальная

	2
	Котельная-ТК18
	150
	170
	2013
	минераловата
	канальная

	3
	ТК23-Школа
	100
	424
	2005
	минераловата
	канальная

	4
	ТК23-Администрация сельсовета
	40
	84
	1991
	минераловата 
	канальная

	5
	ТК86- СДК
	40
	20
	1991
	минераловата
	канальная

	6
	ТК23-Жилые дома-ТК83
	50
	303
	2007
	минераловата
	канальная

	7
	ТК18-ТК21
	150
	108
	2008
	минераловата
	канальная

	8
	ТК21-ТК23
	150
	155
	1991
	минераловата
	канальная

	9
	ТК18-ТК49
	50
	177
	1991
	минераловата
	канальная

	10
	ТК49-Жилые дома-ТК63
	50
	176
	1991
	минераловата
	канальная

	11
	ТК49-ТК50
	50
	14
	1991
	минераловата
	канальная

	12
	ТК50-Жилые дома-ТК68
	50
	 191
	2007
	минераловата
	канальная

	13
	ТК50-ТК52
	50
	86
	2012
	минераловата
	канальная

	14
	ТК52-ТК54
	50
	74
	1991
	минераловата
	бесканальная

	15
	ТК1-Жилые дома-ТК5
	80
	161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	1991
	минераловата
	канальная

	16
	ТК5-Жилые дома-ТК39
	70
	208
	2009
	минераловата
	канальная

	17
	ТК17-Жилые дома-ТК9
	80
	332
	1991
	минераловата
	канальная

	18
	ТК17-Почта
	50
	46
	1991
	минераловата
	канальная

	Общая протяженность сети
	
	2789 м.
	
	
	


Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории села Новопятницкое действует один источник централизованного теплоснабжения, имеющий наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4

Таблица 4

	Вид источника         теплоснабжения
	Зоны действия источников теплоснабжения

	Котельная
	Наименование абонента
	Адрес

	
	Администрация Новопятницкого сельсовета
	Пер. Центральный, 5

	
	МОУ Новопятницкая средняя общеобразовательная школа
	Ул. Школьная, 34

	
	МДОУ Новопятницкий детсад
	Пер. Центральный, 3

	
	Сельский Дом культура
	Ул. Школьная, 30

	
	Новопятницкий ФАП
	Ул. Солнечная, 53 пом 1

	
	Магазин 
	Ул. Школьная, 39

	
	Жилые дома
	Ул. Школьная, 24, 25,26,27,30,31,33

	
	Жилые дома
	Пер. Почтовый, 1,2,3,5,6

	
	Жилой дом
	Пер. Центральный, 1

	
	Жилые дома
	Ул. Солнечная, 1,2,6, 7,9, 10,11,13, 17,18,19, 20,21,22, 23, 25,27

	
	Служебные помещения котельной
	Ул. Солнечная, 49 пом 1

	
	Гараж
	Ул. Солнечная, 49 пом 2


Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Схема административного деления села Новопятницкое с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена  в Приложении 4.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 5.1
Таблица 5.1

	Элемент территориального деления (кадастровые участки)
	Количество          потребителей
	Значение потребления тепловой энергии, 

	
	
	при расчетной температуре  наружного  воздуха , Гкал/час
	за отопительный   период, Гкал
	за год, Гкал



	24:40:0310105
	2
	0,0211
	56,35
	56,35

	24:40:0310106
	1
	0,2328
	578,25
	578,25

	24:40:0310107
	5
	0,0798
	205,87
	205,87

	24:40:0310108
	23
	0,2413
	630,68
	630,68

	24:40:0310109
	16
	0,1715
	420,86
	420,86


б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.

 В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов – источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах  села Новопятницкое нет сведений. 

в) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5. 

Таблица 5.2 

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	Всего
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	Технология 

	1
	Котельная
	0,75
	0,75
	0
	0
	0


Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 42°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки  представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

	№ п/п
	Источник               тепловой  энергии
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Собственные  нужды, Гкал/час
	Тепловая мощность  нетто, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час 
	Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час 
	Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час

	1
	Котельная 
	2,3
	2,3
	0,02
	2,28
	0,24
	0,75
	1,29


Как видно из таблицы дефицита мощности по котельной нет. Наличие резерва мощности в системе теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

Часть 7. Балансы теплоносителя
На  котельной села Новопятницкое  нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения села Новопятницкое предназначен  для передачи теплоты.

Количество теплоносителя, использованное на нормативные утечки сведено в таблицу 7

Таблица 7

	Наименование источника
	Котельная 

	Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.:
	0,474

	-нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год
	0,474

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс. т/год
	0


Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На  котельной села Новопятницкое в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1

Таблица 8.1

	Вид топлива
	Место поставки
	Низшая теплота     сгорания, Ккал/кг.
	Примечание 

	Бурый уголь 
	Бородинское       месторождение
	3740
	расположено на расстоянии 60 км. на с-в от с. Новопятницкое

	Бурый уголь
	Переясловское месторождение
	4200
	расположено на расстоянии 40 км. На ю-в от с. Новопятницкое


Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии  представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2

	Источник тепловой        энергии
	Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал
	Расчетное потребление топлива,             т.у.т/год

	Котельная 
	3230
	615


Часть 9. Надежность теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 

-  источника теплоты Рит = 0,97;                                                                                                             - тепловых сетей Ртс = 0,9;                                                                                                                                -  потребителя теплоты Рпт = 0,99;                                                                                                                     - СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86. 

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:
P=exp (- w)                                    (9.1)

где, 

ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):
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                 (9.2)
где,

а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:
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                        (9.3)
где, 

И – индекс утраты ресурса;

n  – возраст трубопровода, год;

[image: image6.png]


– расчетный срок службы трубопровода, год.
Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу 9.1. 

Таблица 9.1
	№

п/п
	Наименование участка
	Диаметр     трубопроводов на  участке, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Плотность потоков отказов
	Вероятность безотказной работы

	1
	Котельная- ФАП
	0,05
	2008
	7,35069Е-07
	0,9999992649

	2
	Котельная-ТК18
	0,150
	2013
	1,61847Е-07
	0,9999998381

	3
	ТК23-Школа
	0,100
	2005
	2,43644Е-06
	0,9999975663

	4
	ТК23-Администрация сельсовета
	0,040
	1991
	2,57931Е-05
	0,9999742072

	5
	ТК86- СДК
	0,040
	1991
	2,57931Е-05
	0,9999742072

	6
	ТК23-Жилые дома-ТК83
	0,050
	2007
	7,35069Е-07
	0,9999992649

	7
	ТК18-ТК21
	0,150
	2008
	9,23781Е-07
	0,9999990762

	8
	ТК21-ТК23
	0,150
	1991
	3,39548Е-05
	0,9999660457

	9
	ТК18-ТК49
	0,050
	1991
	2,70184Е-05 
	0,9999729819

	10
	ТК49-Жилые дома-ТК63
	0,050
	1991
	2,70184Е-05 
	0,9999729819

	11
	ТК49-ТК50
	0,050
	1991
	2,70184Е-05 
	0,9999729819

	12
	ТК50-Жилые дома-ТК68
	0,050
	2007
	7,35069Е-07
	0,9999992649

	13
	ТК50-ТК52
	0,050
	1991
	2,70184Е-05 
	0,9999729819

	14
	ТК52-ТК54
	0,050
	2012
	1,21304Е-07
	0,9999998786

	15
	ТК1-Жилые дома-ТК5
	0,080
	1991
	2,97932T-05
	0,9999702072

	16
	ТК5-Жилые дома-ТК39
	0,070
	2009
	7,76297Е-07
	0,9999992237

	17
	ТК17-Жилые дома-ТК9
	0,080
	1991
	2,97932T-05
	0,9999702072

	18
	ТК17-Почта
	0,050
	1991
	2,70184Е-05 
	0,9999729819


Часть 10.  Технико-экономические   показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На момент разработки схемы теплоснабжения постоянно работающей на территории села Новопятницкое теплоснабжающей организации нет.
Данные результатов хозяйственной деятельности в области централизованного теплоснабжения ООО «Кедр» не предоставлены.
Часть 11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории села Новопятницкое услуги по теплоснабжению оказывали следующие организации:    ООО «СЖКХ» и  ООО «Кедр»

Динамика утвержденных тарифов представлена в таблице 11.1

Таблица 11.1
	Показатели
	Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию

	
	2011
	2012
	Изм, %
	2013
	Изм, %

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	1574,74
	1574,74
	100
	1762,13
	111,89

	Надбавка к тарифу для потребителей, руб./Гкал
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 

	Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал в час
	0,00
	0,00
	
	0,00
	


Часть 12.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

1. Фактический срок службы значительной части оборудования котельной больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

2. Котельная не имеет приборов учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

3. Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения может быть в достаточной степени обеспечен топливом. Нехватка топлива в отдельных случаях является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами. Проблема, заключающаяся в надежном и эффективном снабжении топливом, отсутствует. На источнике тепла используются местные природные ресурсы.

4. Источник тепловой энергии в достаточной степени укомплектован специалистами.

5. Вопросы, связанные с техническим состоянием источника тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только  в период подготовки к очередному отопительному сезону. 
Проблемы в системе теплоснабжения источника тепловой энергии  разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 12

	Проблемы в системах теплоснабжения

	В котельной
	На тепловых сетях

	1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей;
2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды;

3. Износ оборудования котельной
	1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей;
2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках)




Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

    Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплопотребления представлено в разделе 1 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.

Разработка электронной модели системы теплоснабжения с. Новопятницкое не обязательна.
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены  в разделе 2 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в разделе 3 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружения  источников тепловой энергии
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в разделе 4 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлены в разделе 5 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы представлены в разделе 6 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника. Схема тепловых сетей радиально-тупиковая. Резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены.

За время работы котельной не было зафиксировано перерывов в подаче электроснабжения. Данных об остановках котельной нет.

Тепловые сети находятся в изношенном состоянии.

 Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  представлены в разделе 7 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации представлены в разделе 8 Схемы теплоснабжения с. Новопятницкое.
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Приложение 3.   Температурный график котельной
	t наружного воздуха град.С
	t подачи град.С
	Δt 
	t обратки град.C.

	10
	37,0 
	4,2 
	32,8 

	5
	43,7
	6,2
	37,5 

	0
	50,1 
	8,3
	41,8 

	-5
	56,2
	10,4 
	45,8 

	-10
	62,1
	12,5 
	49,6 

	-15
	67,9 
	14,6
	53,3

	-20
	73,5 
	16,6 
	56,9

	-25
	79,0 
	18,7 
	60,3 

	-30
	84,4
	20,8 
	63,6 

	-35
	89,8 
	23,0
	66,8

	-40
	95,0 
	25,0
	70,0 
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Приложение 1.  Схема расположения  существующих источников тепловой энергии и зоны их действия
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